## 材料清单
材料 | 厂家 | 型号 | 单块功率 W | 数量 | 单位 | 合计 kW / 总质量 kg | 说明 / 规格书 | 单价元 | 小计元 | 计价说明
组件 | Trina Solar | TSM-NEG19RC.20 / 605 W | 605 | 461 | 块 | 278.905 | https://static.trinasolar.com/sites/default/files/DT-M-0045%20E%20Datasheet_Vertex_NEG19RC.20_EN_2024_A_E1_print.pdf | 514.25 | 237069.25 | 按本行采购单位折合；不与造价明细重复相加
逆变器 |  | SUN2000-115KTL-M2 × 2 |  | 2 | 台 |  |  | 23000 | 46000 | 按本行采购单位折合；不与造价明细重复相加
压载支架 |  | 压载斜支架 |  | 461 | 套 |  | 示意 | 100 | 46100 | 按本行采购单位折合；不与造价明细重复相加
组件、支架及压块总质量 |  |  |  |  | kg | 18301.7 | 示意；总质量含组件，不是仅支架压块重量 | 不适用 | 不适用 | 工程统计行，不重复计采购费用
组串 |  |  |  | 24 | 串 |  |  | 不适用 | 不适用 | 工程统计行，不重复计采购费用
每串块数 |  | 20 块 × 7 串、19 块 × 16 串、17 块 × 1 串 |  | 20 | 块/串 |  |  | 不适用 | 不适用 | 工程统计行，不重复计采购费用
直流电缆 |  | 4 mm² |  | 1814.1623 | m |  | 示意；敷设/温度现场复核；交流为四芯路线米，直流含1.1富余 | 4.8 | 8707.9792 | 按本行采购单位折合；不与造价明细重复相加
直流电缆 |  | 6 mm² |  | 178.7588 | m |  | 示意；敷设/温度现场复核；交流为四芯路线米，直流含1.1富余 | 7.2 | 1287.0634 | 按本行采购单位折合；不与造价明细重复相加
交流电缆 |  | 4×70 mm² |  | 83.1897 | m |  | 示意；敷设/温度现场复核；交流为四芯路线米，直流含1.1富余 | 280 | 23293.1179 | 按本行采购单位折合；不与造价明细重复相加
化学锚栓（含局部防水） |  | 示意5kN/个 |  | 922 | 个 |  | 压块后超过屋面承重的支架改用化学锚栓与屋面结构层连接（示意：每个锚栓抗拉、抗剪设计值各按5kN，每块组件至少2个）；锚固抗拔、局部防水和主体传力须结构人员及厂家核定 | 30 | 27660 | 按本行采购单位折合；不与造价明细重复相加

## 组串表
串号 | 块数 | 逆变器 | MPPT | 最冷开路电压 V | 最热工作电压 V | 所属 MPPT 合计工作电流 A | 所属 MPPT 合计短路电流 A
S001 | 20 | 1 | 1 | 1063.8807 | 702.3923 | 14.94 | 16.1201
S002 | 20 | 1 | 2 | 1063.8807 | 702.3923 | 14.94 | 16.1201
S003 | 20 | 1 | 3 | 1063.8807 | 702.3923 | 14.94 | 16.1201
S004 | 20 | 1 | 4 | 1063.8807 | 702.3923 | 14.94 | 16.1201
S005 | 20 | 1 | 5 | 1063.8807 | 702.3923 | 14.94 | 16.1201
S006 | 20 | 1 | 6 | 1063.8807 | 702.3923 | 14.94 | 16.1201
S007 | 20 | 1 | 7 | 1063.8807 | 702.3923 | 14.94 | 16.1201
S008 | 19 | 1 | 8 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S009 | 19 | 1 | 9 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S010 | 19 | 1 | 10 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S011 | 19 | 1 | 8 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S012 | 19 | 1 | 9 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S013 | 19 | 2 | 1 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S014 | 19 | 2 | 2 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S015 | 19 | 2 | 3 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S016 | 19 | 2 | 4 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S017 | 19 | 2 | 6 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S018 | 19 | 2 | 7 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S019 | 19 | 2 | 8 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S020 | 19 | 2 | 9 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S021 | 19 | 2 | 10 | 1010.6867 | 667.2727 | 14.94 | 16.1201
S022 | 19 | 2 | 1 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S023 | 19 | 2 | 2 | 1010.6867 | 667.2727 | 29.88 | 32.2401
S024 | 17 | 2 | 5 | 904.2986 | 597.0335 | 14.94 | 16.1201

## 串联布线
串号 | 逆变器 | MPPT | 串内顺序 | 组件编号 | 路径状态 | 本串导体米（含富余）
S001 | 1 | 1 | 1 | R01-1-C001 | ok | 53.7174
S001 | 1 | 1 | 2 | R01-1-C002 | ok
S001 | 1 | 1 | 3 | R01-1-C003 | ok
S001 | 1 | 1 | 4 | R01-1-C004 | ok
S001 | 1 | 1 | 5 | R01-1-C005 | ok
S001 | 1 | 1 | 6 | R01-1-C006 | ok
S001 | 1 | 1 | 7 | R01-1-C007 | ok
S001 | 1 | 1 | 8 | R01-1-C008 | ok
S001 | 1 | 1 | 9 | R01-1-C009 | ok
S001 | 1 | 1 | 10 | R01-1-C010 | ok
S001 | 1 | 1 | 11 | R01-1-C011 | ok
S001 | 1 | 1 | 12 | R01-1-C012 | ok
S001 | 1 | 1 | 13 | R01-1-C013 | ok
S001 | 1 | 1 | 14 | R01-1-C014 | ok
S001 | 1 | 1 | 15 | R01-1-C015 | ok
S001 | 1 | 1 | 16 | R01-1-C016 | ok
S001 | 1 | 1 | 17 | R01-1-C017 | ok
S001 | 1 | 1 | 18 | R01-1-C018 | ok
S001 | 1 | 1 | 19 | R01-1-C019 | ok
S001 | 1 | 1 | 20 | R01-1-C020 | ok
S002 | 1 | 2 | 1 | R01-1-C021 | ok | 56.3655
S002 | 1 | 2 | 2 | R01-1-C022 | ok
S002 | 1 | 2 | 3 | R01-1-C023 | ok
S002 | 1 | 2 | 4 | R01-1-C024 | ok
S002 | 1 | 2 | 5 | R01-1-C025 | ok
S002 | 1 | 2 | 6 | R01-1-C026 | ok
S002 | 1 | 2 | 7 | R01-1-C027 | ok
S002 | 1 | 2 | 8 | R01-1-C028 | ok
S002 | 1 | 2 | 9 | R01-1-C029 | ok
S002 | 1 | 2 | 10 | R01-1-C030 | ok
S002 | 1 | 2 | 11 | R01-1-C031 | ok
S002 | 1 | 2 | 12 | R01-1-C032 | ok
S002 | 1 | 2 | 13 | R01-1-C033 | ok
S002 | 1 | 2 | 14 | R01-1-C034 | ok
S002 | 1 | 2 | 15 | R01-1-C035 | ok
S002 | 1 | 2 | 16 | R02-1-C033 | ok
S002 | 1 | 2 | 17 | R02-1-C032 | ok
S002 | 1 | 2 | 18 | R02-1-C031 | ok
S002 | 1 | 2 | 19 | R02-1-C030 | ok
S002 | 1 | 2 | 20 | R02-1-C029 | ok
S003 | 1 | 3 | 1 | R02-1-C028 | ok | 66.121
S003 | 1 | 3 | 2 | R02-1-C027 | ok
S003 | 1 | 3 | 3 | R02-1-C026 | ok
S003 | 1 | 3 | 4 | R02-1-C025 | ok
S003 | 1 | 3 | 5 | R02-1-C024 | ok
S003 | 1 | 3 | 6 | R02-1-C023 | ok
S003 | 1 | 3 | 7 | R02-1-C022 | ok
S003 | 1 | 3 | 8 | R02-1-C021 | ok
S003 | 1 | 3 | 9 | R02-1-C020 | ok
S003 | 1 | 3 | 10 | R02-1-C019 | ok
S003 | 1 | 3 | 11 | R02-1-C018 | ok
S003 | 1 | 3 | 12 | R02-1-C017 | ok
S003 | 1 | 3 | 13 | R02-1-C016 | ok
S003 | 1 | 3 | 14 | R02-1-C015 | ok
S003 | 1 | 3 | 15 | R02-1-C014 | ok
S003 | 1 | 3 | 16 | R02-1-C013 | ok
S003 | 1 | 3 | 17 | R02-1-C012 | ok
S003 | 1 | 3 | 18 | R02-1-C011 | ok
S003 | 1 | 3 | 19 | R02-1-C010 | ok
S003 | 1 | 3 | 20 | R02-1-C009 | ok
S004 | 1 | 4 | 1 | R02-1-C008 | ok | 62.8921
S004 | 1 | 4 | 2 | R02-1-C007 | ok
S004 | 1 | 4 | 3 | R02-1-C006 | ok
S004 | 1 | 4 | 4 | R02-1-C005 | ok
S004 | 1 | 4 | 5 | R02-1-C004 | ok
S004 | 1 | 4 | 6 | R02-1-C003 | ok
S004 | 1 | 4 | 7 | R02-1-C002 | ok
S004 | 1 | 4 | 8 | R02-1-C001 | ok
S004 | 1 | 4 | 9 | R03-1-C001 | ok
S004 | 1 | 4 | 10 | R03-1-C002 | ok
S004 | 1 | 4 | 11 | R03-1-C003 | ok
S004 | 1 | 4 | 12 | R03-1-C004 | ok
S004 | 1 | 4 | 13 | R03-1-C005 | ok
S004 | 1 | 4 | 14 | R03-1-C006 | ok
S004 | 1 | 4 | 15 | R03-1-C007 | ok
S004 | 1 | 4 | 16 | R03-1-C008 | ok
S004 | 1 | 4 | 17 | R03-1-C009 | ok
S004 | 1 | 4 | 18 | R03-1-C010 | ok
S004 | 1 | 4 | 19 | R03-1-C011 | ok
S004 | 1 | 4 | 20 | R03-1-C012 | ok
S005 | 1 | 5 | 1 | R03-1-C013 | ok | 73.447
S005 | 1 | 5 | 2 | R03-1-C014 | ok
S005 | 1 | 5 | 3 | R03-1-C015 | ok
S005 | 1 | 5 | 4 | R03-1-C016 | ok
S005 | 1 | 5 | 5 | R03-1-C017 | ok
S005 | 1 | 5 | 6 | R03-1-C018 | ok
S005 | 1 | 5 | 7 | R03-1-C019 | ok
S005 | 1 | 5 | 8 | R03-1-C020 | ok
S005 | 1 | 5 | 9 | R03-1-C021 | ok
S005 | 1 | 5 | 10 | R03-1-C022 | ok
S005 | 1 | 5 | 11 | R03-1-C023 | ok
S005 | 1 | 5 | 12 | R03-1-C024 | ok
S005 | 1 | 5 | 13 | R03-1-C025 | ok
S005 | 1 | 5 | 14 | R03-1-C026 | ok
S005 | 1 | 5 | 15 | R03-1-C027 | ok
S005 | 1 | 5 | 16 | R03-1-C028 | ok
S005 | 1 | 5 | 17 | R03-1-C029 | ok
S005 | 1 | 5 | 18 | R03-1-C030 | ok
S005 | 1 | 5 | 19 | R03-1-C031 | ok
S005 | 1 | 5 | 20 | R03-1-C032 | ok
S006 | 1 | 6 | 1 | R03-1-C033 | ok | 78.2342
S006 | 1 | 6 | 2 | R04-1-C033 | ok
S006 | 1 | 6 | 3 | R04-1-C032 | ok
S006 | 1 | 6 | 4 | R04-1-C031 | ok
S006 | 1 | 6 | 5 | R04-1-C030 | ok
S006 | 1 | 6 | 6 | R04-1-C029 | ok
S006 | 1 | 6 | 7 | R04-1-C028 | ok
S006 | 1 | 6 | 8 | R04-1-C027 | ok
S006 | 1 | 6 | 9 | R04-1-C026 | ok
S006 | 1 | 6 | 10 | R04-1-C025 | ok
S006 | 1 | 6 | 11 | R04-1-C024 | ok
S006 | 1 | 6 | 12 | R04-1-C023 | ok
S006 | 1 | 6 | 13 | R04-1-C022 | ok
S006 | 1 | 6 | 14 | R04-1-C021 | ok
S006 | 1 | 6 | 15 | R04-1-C020 | ok
S006 | 1 | 6 | 16 | R04-1-C019 | ok
S006 | 1 | 6 | 17 | R04-1-C018 | ok
S006 | 1 | 6 | 18 | R04-1-C017 | ok
S006 | 1 | 6 | 19 | R04-1-C016 | ok
S006 | 1 | 6 | 20 | R04-1-C015 | ok
S007 | 1 | 7 | 1 | R04-1-C014 | ok | 77.5441
S007 | 1 | 7 | 2 | R04-1-C013 | ok
S007 | 1 | 7 | 3 | R04-1-C012 | ok
S007 | 1 | 7 | 4 | R04-1-C011 | ok
S007 | 1 | 7 | 5 | R04-1-C010 | ok
S007 | 1 | 7 | 6 | R04-1-C009 | ok
S007 | 1 | 7 | 7 | R04-1-C008 | ok
S007 | 1 | 7 | 8 | R04-1-C007 | ok
S007 | 1 | 7 | 9 | R04-1-C006 | ok
S007 | 1 | 7 | 10 | R04-1-C005 | ok
S007 | 1 | 7 | 11 | R04-1-C004 | ok
S007 | 1 | 7 | 12 | R04-1-C003 | ok
S007 | 1 | 7 | 13 | R04-1-C002 | ok
S007 | 1 | 7 | 14 | R04-1-C001 | ok
S007 | 1 | 7 | 15 | R05-1-C001 | ok
S007 | 1 | 7 | 16 | R05-1-C002 | ok
S007 | 1 | 7 | 17 | R05-1-C003 | ok
S007 | 1 | 7 | 18 | R05-1-C004 | ok
S007 | 1 | 7 | 19 | R05-1-C005 | ok
S007 | 1 | 7 | 20 | R05-1-C006 | ok
S008 | 1 | 8 | 1 | R05-1-C007 | ok | 85.976
S008 | 1 | 8 | 2 | R05-1-C008 | ok
S008 | 1 | 8 | 3 | R05-1-C009 | ok
S008 | 1 | 8 | 4 | R05-1-C010 | ok
S008 | 1 | 8 | 5 | R05-1-C011 | ok
S008 | 1 | 8 | 6 | R05-1-C012 | ok
S008 | 1 | 8 | 7 | R05-1-C013 | ok
S008 | 1 | 8 | 8 | R05-1-C014 | ok
S008 | 1 | 8 | 9 | R05-1-C015 | ok
S008 | 1 | 8 | 10 | R05-1-C016 | ok
S008 | 1 | 8 | 11 | R05-1-C017 | ok
S008 | 1 | 8 | 12 | R05-1-C018 | ok
S008 | 1 | 8 | 13 | R05-1-C019 | ok
S008 | 1 | 8 | 14 | R05-1-C020 | ok
S008 | 1 | 8 | 15 | R05-1-C021 | ok
S008 | 1 | 8 | 16 | R05-1-C022 | ok
S008 | 1 | 8 | 17 | R05-1-C023 | ok
S008 | 1 | 8 | 18 | R05-1-C024 | ok
S008 | 1 | 8 | 19 | R05-1-C025 | ok
S009 | 1 | 9 | 1 | R05-1-C026 | ok | 85.6695
S009 | 1 | 9 | 2 | R05-1-C027 | ok
S009 | 1 | 9 | 3 | R05-1-C028 | ok
S009 | 1 | 9 | 4 | R05-1-C029 | ok
S009 | 1 | 9 | 5 | R05-1-C030 | ok
S009 | 1 | 9 | 6 | R05-1-C031 | ok
S009 | 1 | 9 | 7 | R05-1-C032 | ok
S009 | 1 | 9 | 8 | R05-1-C033 | ok
S009 | 1 | 9 | 9 | R06-1-C035 | ok
S009 | 1 | 9 | 10 | R06-1-C034 | ok
S009 | 1 | 9 | 11 | R06-1-C033 | ok
S009 | 1 | 9 | 12 | R06-1-C032 | ok
S009 | 1 | 9 | 13 | R06-1-C031 | ok
S009 | 1 | 9 | 14 | R06-1-C030 | ok
S009 | 1 | 9 | 15 | R06-1-C029 | ok
S009 | 1 | 9 | 16 | R06-1-C028 | ok
S009 | 1 | 9 | 17 | R06-1-C027 | ok
S009 | 1 | 9 | 18 | R06-1-C026 | ok
S009 | 1 | 9 | 19 | R06-1-C025 | ok
S010 | 1 | 10 | 1 | R06-1-C024 | ok | 87.8086
S010 | 1 | 10 | 2 | R06-1-C023 | ok
S010 | 1 | 10 | 3 | R06-1-C022 | ok
S010 | 1 | 10 | 4 | R06-1-C021 | ok
S010 | 1 | 10 | 5 | R06-1-C020 | ok
S010 | 1 | 10 | 6 | R06-1-C019 | ok
S010 | 1 | 10 | 7 | R06-1-C018 | ok
S010 | 1 | 10 | 8 | R06-1-C017 | ok
S010 | 1 | 10 | 9 | R06-1-C016 | ok
S010 | 1 | 10 | 10 | R06-1-C015 | ok
S010 | 1 | 10 | 11 | R06-1-C014 | ok
S010 | 1 | 10 | 12 | R06-1-C013 | ok
S010 | 1 | 10 | 13 | R06-1-C012 | ok
S010 | 1 | 10 | 14 | R06-1-C011 | ok
S010 | 1 | 10 | 15 | R06-1-C010 | ok
S010 | 1 | 10 | 16 | R06-1-C009 | ok
S010 | 1 | 10 | 17 | R06-1-C008 | ok
S010 | 1 | 10 | 18 | R06-1-C007 | ok
S010 | 1 | 10 | 19 | R06-1-C006 | ok
S011 | 1 | 8 | 1 | R06-1-C005 | ok | 92.1961
S011 | 1 | 8 | 2 | R06-1-C004 | ok
S011 | 1 | 8 | 3 | R06-1-C003 | ok
S011 | 1 | 8 | 4 | R06-1-C002 | ok
S011 | 1 | 8 | 5 | R06-1-C001 | ok
S011 | 1 | 8 | 6 | R07-1-C001 | ok
S011 | 1 | 8 | 7 | R07-1-C002 | ok
S011 | 1 | 8 | 8 | R07-1-C003 | ok
S011 | 1 | 8 | 9 | R07-1-C004 | ok
S011 | 1 | 8 | 10 | R07-1-C005 | ok
S011 | 1 | 8 | 11 | R07-1-C006 | ok
S011 | 1 | 8 | 12 | R07-1-C007 | ok
S011 | 1 | 8 | 13 | R07-1-C008 | ok
S011 | 1 | 8 | 14 | R07-1-C009 | ok
S011 | 1 | 8 | 15 | R07-1-C010 | ok
S011 | 1 | 8 | 16 | R07-1-C011 | ok
S011 | 1 | 8 | 17 | R07-1-C012 | ok
S011 | 1 | 8 | 18 | R07-1-C013 | ok
S011 | 1 | 8 | 19 | R07-1-C014 | ok
S012 | 1 | 9 | 1 | R07-1-C015 | ok | 95.1346
S012 | 1 | 9 | 2 | R07-1-C016 | ok
S012 | 1 | 9 | 3 | R07-1-C017 | ok
S012 | 1 | 9 | 4 | R07-1-C018 | ok
S012 | 1 | 9 | 5 | R07-1-C019 | ok
S012 | 1 | 9 | 6 | R07-1-C020 | ok
S012 | 1 | 9 | 7 | R07-1-C021 | ok
S012 | 1 | 9 | 8 | R07-1-C022 | ok
S012 | 1 | 9 | 9 | R07-1-C023 | ok
S012 | 1 | 9 | 10 | R07-1-C024 | ok
S012 | 1 | 9 | 11 | R07-1-C025 | ok
S012 | 1 | 9 | 12 | R07-1-C026 | ok
S012 | 1 | 9 | 13 | R07-1-C027 | ok
S012 | 1 | 9 | 14 | R07-1-C028 | ok
S012 | 1 | 9 | 15 | R07-1-C029 | ok
S012 | 1 | 9 | 16 | R07-1-C030 | ok
S012 | 1 | 9 | 17 | R07-1-C031 | ok
S012 | 1 | 9 | 18 | R07-1-C032 | ok
S012 | 1 | 9 | 19 | R07-1-C033 | ok
S013 | 2 | 1 | 1 | R08-1-C028 | ok | 70.3846
S013 | 2 | 1 | 2 | R08-1-C027 | ok
S013 | 2 | 1 | 3 | R08-1-C026 | ok
S013 | 2 | 1 | 4 | R08-1-C025 | ok
S013 | 2 | 1 | 5 | R08-1-C024 | ok
S013 | 2 | 1 | 6 | R08-1-C023 | ok
S013 | 2 | 1 | 7 | R08-1-C022 | ok
S013 | 2 | 1 | 8 | R08-1-C021 | ok
S013 | 2 | 1 | 9 | R08-1-C020 | ok
S013 | 2 | 1 | 10 | R08-1-C019 | ok
S013 | 2 | 1 | 11 | R08-1-C018 | ok
S013 | 2 | 1 | 12 | R08-1-C017 | ok
S013 | 2 | 1 | 13 | R08-1-C016 | ok
S013 | 2 | 1 | 14 | R08-1-C015 | ok
S013 | 2 | 1 | 15 | R08-1-C014 | ok
S013 | 2 | 1 | 16 | R08-1-C013 | ok
S013 | 2 | 1 | 17 | R07-1-C034 | ok
S013 | 2 | 1 | 18 | R07-1-C035 | ok
S013 | 2 | 1 | 19 | R08-1-C029 | ok
S014 | 2 | 2 | 1 | R08-1-C012 | ok | 109.4368
S014 | 2 | 2 | 2 | R08-1-C011 | ok
S014 | 2 | 2 | 3 | R08-1-C010 | ok
S014 | 2 | 2 | 4 | R08-1-C009 | ok
S014 | 2 | 2 | 5 | R08-1-C008 | ok
S014 | 2 | 2 | 6 | R08-1-C005 | ok
S014 | 2 | 2 | 7 | R08-1-C004 | ok
S014 | 2 | 2 | 8 | R08-1-C003 | ok
S014 | 2 | 2 | 9 | R08-1-C002 | ok
S014 | 2 | 2 | 10 | R08-1-C001 | ok
S014 | 2 | 2 | 11 | R09-1-C001 | ok
S014 | 2 | 2 | 12 | R09-1-C002 | ok
S014 | 2 | 2 | 13 | R09-1-C003 | ok
S014 | 2 | 2 | 14 | R09-1-C010 | ok
S014 | 2 | 2 | 15 | R09-1-C011 | ok
S014 | 2 | 2 | 16 | R09-1-C012 | ok
S014 | 2 | 2 | 17 | R09-1-C013 | ok
S014 | 2 | 2 | 18 | R09-1-C014 | ok
S014 | 2 | 2 | 19 | R09-1-C015 | ok
S015 | 2 | 3 | 1 | R10-1-C035 | ok | 48.1162
S015 | 2 | 3 | 2 | R09-1-C029 | ok
S015 | 2 | 3 | 3 | R09-1-C028 | ok
S015 | 2 | 3 | 4 | R09-1-C027 | ok
S015 | 2 | 3 | 5 | R09-1-C026 | ok
S015 | 2 | 3 | 6 | R09-1-C024 | ok
S015 | 2 | 3 | 7 | R09-1-C023 | ok
S015 | 2 | 3 | 8 | R09-1-C022 | ok
S015 | 2 | 3 | 9 | R09-1-C021 | ok
S015 | 2 | 3 | 10 | R09-1-C020 | ok
S015 | 2 | 3 | 11 | R09-1-C019 | ok
S015 | 2 | 3 | 12 | R09-1-C018 | ok
S015 | 2 | 3 | 13 | R09-1-C017 | ok
S015 | 2 | 3 | 14 | R09-1-C016 | ok
S015 | 2 | 3 | 15 | R09-1-C025 | ok
S015 | 2 | 3 | 16 | R10-1-C031 | ok
S015 | 2 | 3 | 17 | R10-1-C032 | ok
S015 | 2 | 3 | 18 | R10-1-C033 | ok
S015 | 2 | 3 | 19 | R10-1-C034 | ok
S016 | 2 | 4 | 1 | R10-1-C030 | ok | 92.763
S016 | 2 | 4 | 2 | R10-1-C029 | ok
S016 | 2 | 4 | 3 | R10-1-C028 | ok
S016 | 2 | 4 | 4 | R10-1-C027 | ok
S016 | 2 | 4 | 5 | R10-1-C026 | ok
S016 | 2 | 4 | 6 | R10-1-C025 | ok
S016 | 2 | 4 | 7 | R10-1-C024 | ok
S016 | 2 | 4 | 8 | R10-1-C023 | ok
S016 | 2 | 4 | 9 | R10-1-C022 | ok
S016 | 2 | 4 | 10 | R10-1-C021 | ok
S016 | 2 | 4 | 11 | R10-1-C020 | ok
S016 | 2 | 4 | 12 | R10-1-C019 | ok
S016 | 2 | 4 | 13 | R10-1-C018 | ok
S016 | 2 | 4 | 14 | R10-1-C017 | ok
S016 | 2 | 4 | 15 | R10-1-C016 | ok
S016 | 2 | 4 | 16 | R10-1-C004 | ok
S016 | 2 | 4 | 17 | R10-1-C003 | ok
S016 | 2 | 4 | 18 | R10-1-C002 | ok
S016 | 2 | 4 | 19 | R10-1-C001 | ok
S017 | 2 | 6 | 1 | R10-1-C036 | ok | 54.5358
S017 | 2 | 6 | 2 | R10-1-C037 | ok
S017 | 2 | 6 | 3 | R10-1-C038 | ok
S017 | 2 | 6 | 4 | R10-1-C039 | ok
S017 | 2 | 6 | 5 | R10-1-C040 | ok
S017 | 2 | 6 | 6 | R10-1-C041 | ok
S017 | 2 | 6 | 7 | R10-1-C042 | ok
S017 | 2 | 6 | 8 | R10-1-C043 | ok
S017 | 2 | 6 | 9 | R10-1-C044 | ok
S017 | 2 | 6 | 10 | R10-1-C045 | ok
S017 | 2 | 6 | 11 | R10-1-C046 | ok
S017 | 2 | 6 | 12 | R10-1-C047 | ok
S017 | 2 | 6 | 13 | R10-1-C048 | ok
S017 | 2 | 6 | 14 | R10-1-C049 | ok
S017 | 2 | 6 | 15 | R10-1-C050 | ok
S017 | 2 | 6 | 16 | R09-1-C044 | ok
S017 | 2 | 6 | 17 | R09-1-C043 | ok
S017 | 2 | 6 | 18 | R09-1-C042 | ok
S017 | 2 | 6 | 19 | R09-1-C041 | ok
S018 | 2 | 7 | 1 | R09-1-C030 | ok | 51.7066
S018 | 2 | 7 | 2 | R09-1-C031 | ok
S018 | 2 | 7 | 3 | R09-1-C032 | ok
S018 | 2 | 7 | 4 | R09-1-C033 | ok
S018 | 2 | 7 | 5 | R09-1-C034 | ok
S018 | 2 | 7 | 6 | R09-1-C035 | ok
S018 | 2 | 7 | 7 | R09-1-C036 | ok
S018 | 2 | 7 | 8 | R09-1-C037 | ok
S018 | 2 | 7 | 9 | R09-1-C038 | ok
S018 | 2 | 7 | 10 | R09-1-C039 | ok
S018 | 2 | 7 | 11 | R09-1-C040 | ok
S018 | 2 | 7 | 12 | R08-1-C037 | ok
S018 | 2 | 7 | 13 | R08-1-C036 | ok
S018 | 2 | 7 | 14 | R08-1-C035 | ok
S018 | 2 | 7 | 15 | R08-1-C034 | ok
S018 | 2 | 7 | 16 | R08-1-C033 | ok
S018 | 2 | 7 | 17 | R08-1-C032 | ok
S018 | 2 | 7 | 18 | R08-1-C031 | ok
S018 | 2 | 7 | 19 | R08-1-C030 | ok
S019 | 2 | 8 | 1 | R08-1-C038 | ok | 69.1878
S019 | 2 | 8 | 2 | R08-1-C039 | ok
S019 | 2 | 8 | 3 | R08-1-C040 | ok
S019 | 2 | 8 | 4 | R08-1-C041 | ok
S019 | 2 | 8 | 5 | R08-1-C042 | ok
S019 | 2 | 8 | 6 | R08-1-C043 | ok
S019 | 2 | 8 | 7 | R08-1-C044 | ok
S019 | 2 | 8 | 8 | R07-1-C050 | ok
S019 | 2 | 8 | 9 | R07-1-C049 | ok
S019 | 2 | 8 | 10 | R07-1-C048 | ok
S019 | 2 | 8 | 11 | R07-1-C047 | ok
S019 | 2 | 8 | 12 | R07-1-C046 | ok
S019 | 2 | 8 | 13 | R07-1-C045 | ok
S019 | 2 | 8 | 14 | R07-1-C044 | ok
S019 | 2 | 8 | 15 | R07-1-C043 | ok
S019 | 2 | 8 | 16 | R07-1-C042 | ok
S019 | 2 | 8 | 17 | R07-1-C041 | ok
S019 | 2 | 8 | 18 | R07-1-C040 | ok
S019 | 2 | 8 | 19 | R07-1-C039 | ok
S020 | 2 | 9 | 1 | R07-1-C036 | ok | 83.8398
S020 | 2 | 9 | 2 | R07-1-C037 | ok
S020 | 2 | 9 | 3 | R07-1-C038 | ok
S020 | 2 | 9 | 4 | R06-1-C038 | ok
S020 | 2 | 9 | 5 | R05-1-C048 | ok
S020 | 2 | 9 | 6 | R06-1-C050 | ok
S020 | 2 | 9 | 7 | R06-1-C049 | ok
S020 | 2 | 9 | 8 | R06-1-C048 | ok
S020 | 2 | 9 | 9 | R06-1-C047 | ok
S020 | 2 | 9 | 10 | R06-1-C046 | ok
S020 | 2 | 9 | 11 | R06-1-C045 | ok
S020 | 2 | 9 | 12 | R06-1-C044 | ok
S020 | 2 | 9 | 13 | R06-1-C043 | ok
S020 | 2 | 9 | 14 | R06-1-C042 | ok
S020 | 2 | 9 | 15 | R06-1-C041 | ok
S020 | 2 | 9 | 16 | R06-1-C040 | ok
S020 | 2 | 9 | 17 | R06-1-C039 | ok
S020 | 2 | 9 | 18 | R06-1-C037 | ok
S020 | 2 | 9 | 19 | R06-1-C036 | ok
S021 | 2 | 10 | 1 | R05-1-C034 | ok | 88.627
S021 | 2 | 10 | 2 | R05-1-C035 | ok
S021 | 2 | 10 | 3 | R05-1-C036 | ok
S021 | 2 | 10 | 4 | R05-1-C037 | ok
S021 | 2 | 10 | 5 | R05-1-C038 | ok
S021 | 2 | 10 | 6 | R05-1-C039 | ok
S021 | 2 | 10 | 7 | R05-1-C040 | ok
S021 | 2 | 10 | 8 | R05-1-C041 | ok
S021 | 2 | 10 | 9 | R05-1-C042 | ok
S021 | 2 | 10 | 10 | R05-1-C043 | ok
S021 | 2 | 10 | 11 | R05-1-C044 | ok
S021 | 2 | 10 | 12 | R05-1-C045 | ok
S021 | 2 | 10 | 13 | R05-1-C046 | ok
S021 | 2 | 10 | 14 | R05-1-C047 | ok
S021 | 2 | 10 | 15 | R04-1-C038 | ok
S021 | 2 | 10 | 16 | R04-1-C037 | ok
S021 | 2 | 10 | 17 | R04-1-C036 | ok
S021 | 2 | 10 | 18 | R04-1-C035 | ok
S021 | 2 | 10 | 19 | R04-1-C034 | ok
S022 | 2 | 1 | 1 | R03-1-C034 | ok | 115.973
S022 | 2 | 1 | 2 | R03-1-C035 | ok
S022 | 2 | 1 | 3 | R03-1-C036 | ok
S022 | 2 | 1 | 4 | R03-1-C037 | ok
S022 | 2 | 1 | 5 | R03-1-C038 | ok
S022 | 2 | 1 | 6 | R02-1-C038 | ok
S022 | 2 | 1 | 7 | R02-1-C037 | ok
S022 | 2 | 1 | 8 | R02-1-C036 | ok
S022 | 2 | 1 | 9 | R02-1-C035 | ok
S022 | 2 | 1 | 10 | R02-1-C034 | ok
S022 | 2 | 1 | 11 | R02-1-C039 | ok
S022 | 2 | 1 | 12 | R02-1-C040 | ok
S022 | 2 | 1 | 13 | R02-1-C041 | ok
S022 | 2 | 1 | 14 | R03-1-C043 | ok
S022 | 2 | 1 | 15 | R03-1-C044 | ok
S022 | 2 | 1 | 16 | R04-1-C048 | ok
S022 | 2 | 1 | 17 | R04-1-C047 | ok
S022 | 2 | 1 | 18 | R04-1-C046 | ok
S022 | 2 | 1 | 19 | R04-1-C039 | ok
S023 | 2 | 2 | 1 | R01-1-C036 | ok | 114.4858
S023 | 2 | 2 | 2 | R01-1-C037 | ok
S023 | 2 | 2 | 3 | R01-1-C038 | ok
S023 | 2 | 2 | 4 | R01-1-C039 | ok
S023 | 2 | 2 | 5 | R01-1-C040 | ok
S023 | 2 | 2 | 6 | R01-1-C041 | ok
S023 | 2 | 2 | 7 | R01-1-C042 | ok
S023 | 2 | 2 | 8 | R01-1-C043 | ok
S023 | 2 | 2 | 9 | R01-1-C044 | ok
S023 | 2 | 2 | 10 | R01-1-C045 | ok
S023 | 2 | 2 | 11 | R01-1-C046 | ok
S023 | 2 | 2 | 12 | R01-1-C047 | ok
S023 | 2 | 2 | 13 | R01-1-C048 | ok
S023 | 2 | 2 | 14 | R01-1-C049 | ok
S023 | 2 | 2 | 15 | R01-1-C050 | ok
S023 | 2 | 2 | 16 | R02-1-C044 | ok
S023 | 2 | 2 | 17 | R02-1-C043 | ok
S023 | 2 | 2 | 18 | R02-1-C042 | ok
S023 | 2 | 2 | 19 | R02-1-C045 | ok
S024 | 2 | 5 | 1 | R10-1-C015 | ok | 178.7588
S024 | 2 | 5 | 2 | R10-1-C014 | ok
S024 | 2 | 5 | 3 | R10-1-C006 | ok
S024 | 2 | 5 | 4 | R10-1-C005 | ok
S024 | 2 | 5 | 5 | R09-1-C004 | ok
S024 | 2 | 5 | 6 | R09-1-C005 | ok
S024 | 2 | 5 | 7 | R08-1-C006 | ok
S024 | 2 | 5 | 8 | R08-1-C007 | ok
S024 | 2 | 5 | 9 | R09-1-C009 | ok
S024 | 2 | 5 | 10 | R04-1-C040 | ok
S024 | 2 | 5 | 11 | R04-1-C041 | ok
S024 | 2 | 5 | 12 | R04-1-C042 | ok
S024 | 2 | 5 | 13 | R04-1-C043 | ok
S024 | 2 | 5 | 14 | R04-1-C044 | ok
S024 | 2 | 5 | 15 | R04-1-C045 | ok
S024 | 2 | 5 | 16 | R03-1-C042 | ok
S024 | 2 | 5 | 17 | R03-1-C039 | ok

## 经济测算
指标 | 原值
造价 元 | 707967.6605
回本 年 | 4.8738
动态回本 年 | 5.9536
收益率 % | 19.8298
NPV 元 | 1048809.7938
度电成本 元/kWh | 0.2454
年 | 发电 kWh | 自用 kWh | 上网 kWh | 收入 元 | 运维 元 | 净现金流 元 | 累计 元 | 折现 元 | 累计折现 元
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -707967.6605 | -707967.6605 | -707967.6605 | -707967.6605
1 | 317239.3537 | 253791.483 | 63447.8707 | 164043.9446 | 17034.6153 | 147009.3292 | -560958.3312 | 138688.0464 | -569279.614
2 | 315494.5373 | 252395.6298 | 63098.9075 | 163141.7029 | 17034.6153 | 146107.0875 | -414851.2437 | 130034.7878 | -439244.8262
3 | 313759.3173 | 251007.4538 | 62751.8635 | 162244.4235 | 17034.6153 | 145209.8082 | -269641.4355 | 121920.955 | -317323.8712
4 | 312033.6411 | 249626.9128 | 62406.7282 | 161352.0792 | 17034.6153 | 144317.4638 | -125323.9717 | 114312.9486 | -203010.9226
5 | 310317.456 | 248253.9648 | 62063.4912 | 160464.6427 | 17034.6153 | 143430.0274 | 18106.0557 | 107179.2602 | -95831.6624
6 | 308610.71 | 246888.568 | 61722.142 | 159582.0872 | 17034.6153 | 142547.4719 | 160653.5276 | 100490.3428 | 4658.6804
7 | 306913.3511 | 245530.6809 | 61382.6702 | 158704.3857 | 17034.6153 | 141669.7704 | 302323.298 | 94218.4886 | 98877.169
8 | 305225.3277 | 244180.2621 | 61045.0655 | 157831.5116 | 17034.6153 | 140796.8963 | 443120.1943 | 88337.7146 | 187214.8836
9 | 303546.5884 | 242837.2707 | 60709.3177 | 156963.4383 | 17034.6153 | 139928.823 | 583049.0172 | 82823.6553 | 270038.5389
10 | 301877.0821 | 241501.6657 | 60375.4164 | 156100.1394 | 17034.6153 | 139065.524 | 722114.5413 | 77653.4623 | 347692.0012
11 | 300216.7582 | 240173.4066 | 60043.3516 | 155241.5886 | 17034.6153 | 138206.9733 | 860321.5146 | 72805.7094 | 420497.7106
12 | 298565.566 | 238852.4528 | 59713.1132 | 154387.7599 | 17034.6153 | 137353.1445 | 997674.6591 | 68260.3048 | 488758.0154
13 | 296923.4554 | 237538.7643 | 59384.6911 | 153538.6272 | 17034.6153 | 90504.0119 | 1088178.671 | 42431.8124 | 531189.8279
14 | 295290.3764 | 236232.3011 | 59058.0753 | 152694.1647 | 17034.6153 | 135659.5494 | 1223838.2204 | 60002.3495 | 591192.1774
15 | 293666.2793 | 234933.0235 | 58733.2559 | 151854.3468 | 17034.6153 | 134819.7315 | 1358657.9519 | 56255.5635 | 647447.7408
16 | 292051.1148 | 233640.8918 | 58410.223 | 151019.1479 | 17034.6153 | 133984.5326 | 1492642.4845 | 52742.5133 | 700190.2542
17 | 290444.8337 | 232355.8669 | 58088.9667 | 150188.5426 | 17034.6153 | 133153.9273 | 1625796.4118 | 49448.6308 | 749638.885
18 | 288847.3871 | 231077.9097 | 57769.4774 | 149362.5056 | 17034.6153 | 132327.8903 | 1758124.3021 | 46360.2548 | 795999.1397
19 | 287258.7265 | 229806.9812 | 57451.7453 | 148541.0118 | 17034.6153 | 131506.3965 | 1889630.6986 | 43464.575 | 839463.7147
20 | 285678.8035 | 228543.0428 | 57135.7607 | 147724.0363 | 17034.6153 | 130689.421 | 2020320.1196 | 40749.5792 | 880213.294
21 | 284107.57 | 227286.056 | 56821.514 | 146911.5541 | 17034.6153 | 129876.9388 | 2150197.0583 | 38204.0032 | 918417.2972
22 | 282544.9784 | 226035.9827 | 56508.9957 | 146103.5405 | 17034.6153 | 129068.9252 | 2279265.9835 | 35817.2846 | 954234.5818
23 | 280990.981 | 224792.7848 | 56198.1962 | 145299.9711 | 17034.6153 | 128265.3557 | 2407531.3393 | 33579.5188 | 987814.1006
24 | 279445.5306 | 223556.4245 | 55889.1061 | 144500.8212 | 17034.6153 | 127466.2059 | 2534997.5452 | 31481.4185 | 1019295.5191
25 | 277908.5802 | 222326.8642 | 55581.716 | 143706.0667 | 17034.6153 | 126671.4514 | 2661668.9965 | 29514.2747 | 1048809.7938

## 假设与来源
中文名 | 数值 | 单位 | 状态 | 来源标题 | 链接 | 访问日期
工商业分布式光伏单位造价 | 2.5384 | 元/W | 示意 | 实际工程分项合计 | https://www.chinapv.org.cn/StaticPage/Industry/resource_1411.html | 2026-10-01
分布式光伏基础运维费用 | 0.046 | 元/(W·年) | 已查证 | CPIA《中国光伏产业发展路线图（2025-2026年）》 | https://www.chinapv.org.cn/StaticPage/Industry/resource_1411.html | 2026-10-01
自用电价 | 0.65 | 元/kWh | 示意 | 用户项目参数
余电上网电价占位 | 0.391 | 元/kWh | 示意 | 江苏新能源上网电价市场化改革实施方案（苏发改规发〔2025〕5号） | https://www.jiangsu.gov.cn/art/2025/11/18/art_64797_11676529.html | 2026-10-01
自发自用比例 | 0.8 | 比例 | 示意 | 用户项目参数
折现率 | 0.06 | 比例 | 示意 | 用户项目参数
第2年起年衰减 | 0.55 | % | 已查证 | 天合光能TSM-DE19规格书2022 APAC B第2页 | https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Vertex_DE19_EN_2022_APAC_B_web.pdf | 2026-10-01
计算年限 | 25 | 年 | 示意 | 用户项目参数
江苏电力平均CO₂排放因子 | 0.5827 | kgCO₂/kWh | 已查证 | 生态环境部国家统计局2023年电力二氧化碳排放因子公告2025年第47号 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202512/t20251231_1139517.html | 2026-10-01
去掉默认遮挡后的系统损失 | 11.4182 | % | 已查证 | NREL PVWatts Version 5 Manual NREL/TP-6A20-62641表6式9 | https://pvwatts.nrel.gov/downloads/pvwattsv5.pdf | 2026-10-01
全国电力平均CO₂排放因子对照 | 0.5306 | kgCO₂/kWh | 已查证 | 生态环境部国家统计局2023年电力二氧化碳排放因子公告2025年第47号 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202512/t20251231_1139517.html | 2026-10-01

## 风荷载
组件 | 分区 | 风压kPa | 上拔N | 水平N | 压块个数 | 压块kg | 夹具需求 | 可布 | 采用 | 符合 | 锚栓个数
R01-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C044 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C045 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C046 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C047 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C048 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C049 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R01-1-C050 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C044 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R02-1-C045 | middle | 0.37857 | 1000.0836 | 212.5743 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R03-1-C044 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C044 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C045 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C046 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C047 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R04-1-C048 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C044 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C045 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C046 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C047 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R05-1-C048 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C044 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C045 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C046 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C047 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C048 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C049 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R06-1-C050 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C044 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C045 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C046 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C047 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C048 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C049 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R07-1-C050 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C007 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C008 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R08-1-C044 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C009 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C010 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C011 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C012 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C013 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R09-1-C044 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C001 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C002 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C003 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C004 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C005 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C006 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C014 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C015 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C016 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C017 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C018 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C019 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C020 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C021 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C022 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C023 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C024 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C025 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C026 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C027 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C028 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C029 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C030 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C031 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C032 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C033 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C034 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C035 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C036 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C037 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C038 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C039 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C040 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C041 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C042 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C043 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C044 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C045 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C046 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C047 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C048 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C049 | middle | 0.38162 | 1008.3047 | 214.3218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
R10-1-C050 | edge | 0.49611 | 1310.7961 | 278.6183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
示意，不能代替结构计算，施工前要由结构工程师按规范复核
缺GB50009-2012附录E目标表E.5、粗糙度高度表、屋面分区图；缺NB/T10115-2018斜放/EW体型原表及页码

## 造价明细
项目 | 数量 | 单位 | 单价元 | 小计元 | 状态 | 依据
组件 | 278905 | W | 0.85 | 237069.25 | 示意 | CPIA PDF66印56图72无分项数值；待厂家报价
SUN2000-115KTL-M2 | 115000 | W交流 | 0.2 | 23000 | 示意 | 按实际各台额定交流W；待型号报价
SUN2000-115KTL-M2 | 115000 | W交流 | 0.2 | 23000 | 示意 | 按实际各台额定交流W；待型号报价
压载斜支架 | 461 | 块 | 100 | 46100 | 示意 | 待厂家报价
压块 | 0 | 吨 | 500 | 0 | 示意 | 质量来自当前structure.wind逐板压块总量；不再按30kg/板回退
直流电缆 4 mm² | 1814.1623 | m | 4.8 | 8707.9792 | 示意 | 实际截面×实际米数；待厂家报价
直流电缆 6 mm² | 178.7588 | m | 7.2 | 1287.0634 | 示意 | 实际截面×实际米数；待厂家报价
交流四芯电缆 70 mm² | 83.1897 | m | 280 | 23293.1179 | 示意 | 已含四芯；路线米不另乘4
380V并网设备 | 1 | 套 | 12000 | 12000 | 示意 | 400kW阈值原始技术规定未取得；待当地接网报价
四可设备 | 1 | 套 | 8000 | 8000 | 示意 | 政策PDF34至35印26至27只核实四可能力；1套和报价均示意
施工安装 | 278905 | W | 0.35 | 97616.75 | 示意 | 待施工报价
设计备案并网手续 | 1 | 项 | 5000 | 5000 | 示意 | 待报价
其他费用（未单列，按行业平均校准） | 278905 | W | 0.7 | 195233.5 | 示意 | 12个真实园区分项合计中位数约1.89元/W，差额0.70元/W覆盖配电柜、桥架、防雷接地、管理费和预备费等没有单列的费用；有翻新、锚栓、10千伏接入或钢构时总价高于平均
屋面翻新防水 | 0 | m² | 60 | 0 | 示意 | 屋龄≥10年或主动翻新才计；10年线示意
平屋顶化学锚栓及局部防水 | 922 | 个 | 30 | 27660 | 示意 | 压块超屋面承重的支架改用锚栓；含植入和防水处理；抗拔与防水待结构人员及厂家核定后报价
总计 |  |  |  | 707967.6605

## 自投年度账
年份 | 自用节省 | 售电含税 | 租金支出 | 更换 | 实缴增值税 | 结转进项 | 折旧 | 所得税 | 税前净流 | 税后净流 | 利息 | 本金 | 权益税后
1 | 138834.8366 | 24808.1175 | 0 | 0 | 0 | 44327.6178 | 31387.3355 | 28191.9906 | 147009.3292 | 118817.3386
2 | 138071.245 | 24671.6728 | 0 | 0 | 0 | 41489.2837 | 31387.3355 | 27970.3545 | 146107.0875 | 118136.7331
3 | 137311.8531 | 24535.9786 | 0 | 0 | 0 | 38666.5605 | 31387.3355 | 27749.9374 | 145209.8082 | 117459.8708
4 | 136556.6379 | 24401.0307 | 0 | 0 | 0 | 35859.3623 | 31387.3355 | 27530.7325 | 144317.4638 | 116786.7313
5 | 135805.5764 | 24266.8251 | 0 | 0 | 0 | 33067.6037 | 31387.3355 | 27312.7333 | 143430.0274 | 116117.2941
6 | 135058.6457 | 24133.3575 | 0 | 0 | 0 | 30291.1997 | 31387.3355 | 27095.9331 | 142547.4719 | 115451.5388
7 | 134315.8232 | 24000.6241 | 0 | 0 | 0 | 27530.066 | 31387.3355 | 26880.3253 | 141669.7704 | 114789.4451
8 | 133577.0862 | 23868.6206 | 0 | 0 | 0 | 24784.1185 | 31387.3355 | 26665.9033 | 140796.8963 | 114130.993
9 | 132842.4122 | 23737.3432 | 0 | 0 | 0 | 22053.2737 | 31387.3355 | 26452.6607 | 139928.823 | 113476.1623
10 | 132111.7789 | 23606.7878 | 0 | 0 | 0 | 19337.4485 | 31387.3355 | 26240.5908 | 139065.524 | 112824.9332
11 | 131385.1641 | 23476.9505 | 0 | 0 | 0 | 16636.5604 | 31387.3355 | 26029.6874 | 138206.9733 | 112177.2859
12 | 130662.5457 | 23347.8273 | 0 | 0 | 0 | 13950.5272 | 31387.3355 | 25819.9439 | 137353.1445 | 111533.2006
13 | 129943.9017 | 23219.4142 | 0 | 46000 | 0 | 16571.3025 | 33320.9639 | 25127.947 | 90504.0119 | 65376.0649
14 | 129229.2103 | 23091.7074 | 0 | 0 | 0 | 13914.7344 | 33320.9639 | 24920.5044 | 135659.5494 | 110739.0451
15 | 128518.4496 | 22964.703 | 0 | 0 | 0 | 11272.7774 | 33320.9639 | 24714.2027 | 134819.7315 | 110105.5288
16 | 127811.5981 | 22838.3972 | 0 | 0 | 0 | 8645.3512 | 33320.9639 | 24509.0356 | 133984.5326 | 109475.497
17 | 127108.6343 | 22712.786 | 0 | 0 | 0 | 6032.3758 | 33320.9639 | 24304.997 | 133153.9273 | 108848.9303
18 | 126409.5369 | 22587.8657 | 0 | 0 | 0 | 3433.7718 | 33320.9639 | 24102.0806 | 132327.8903 | 108225.8097
19 | 125714.2844 | 22463.6324 | 0 | 0 | 0 | 849.4601 | 33320.9639 | 23900.2802 | 131506.3965 | 107606.1163
20 | 125022.8558 | 22340.0824 | 0 | 0 | 1720.6378 | 0 | 33320.9639 | 23699.5898 | 130689.421 | 105269.1933
21 | 124335.2301 | 22217.212 | 0 | 0 | 2555.9624 | 0 | 1933.6283 | 31346.837 | 129876.9388 | 95974.1393
22 | 123651.3864 | 22095.0173 | 0 | 0 | 2541.9046 | 0 | 1933.6283 | 31148.3481 | 129068.9252 | 95378.6725
23 | 122971.3037 | 21973.4947 | 0 | 0 | 2527.9242 | 0 | 1933.6283 | 30950.9508 | 128265.3557 | 94786.4808
24 | 122294.9616 | 21852.6405 | 0 | 0 | 2514.0206 | 0 | 1933.6283 | 30754.6392 | 127466.2059 | 94197.5461
25 | 121622.3393 | 21732.451 | 0 | 0 | 2500.1935 | 0 | 1933.6283 | 30559.4074 | 126671.4514 | 93611.8505

## 合同能源管理年度账
年份 | 自用节省 | 售电含税 | 租金支出 | 更换 | 实缴增值税 | 结转进项 | 折旧 | 所得税 | 税前净流 | 税后净流 | 利息 | 本金 | 权益税后
1 | 0 | 142817.7285 | 0 | 0 | 0 | 30751.2908 | 31387.3355 | 19591.6025 | 126184.1038 | 106592.5012
2 | 0 | 142032.231 | 0 | 0 | 0 | 14411.2997 | 31387.3355 | 19417.2685 | 125396.4008 | 105979.1323
3 | 0 | 141251.0538 | 0 | 0 | 1838.8216 | 0 | 31387.3355 | 19243.8934 | 124613.0302 | 103530.3153
4 | 0 | 140474.173 | 0 | 0 | 16160.7456 | 0 | 31387.3355 | 19071.4718 | 123833.9682 | 88601.7508
5 | 0 | 139701.565 | 0 | 0 | 16071.8615 | 0 | 31387.3355 | 18899.9985 | 123059.1909 | 88087.331
6 | 0 | 138933.2064 | 0 | 0 | 15983.4662 | 0 | 31387.3355 | 18729.4683 | 122288.675 | 87575.7405
7 | 0 | 138169.0738 | 0 | 0 | 15895.5572 | 0 | 31387.3355 | 18559.8761 | 121522.3969 | 87066.9637
8 | 0 | 137409.1439 | 0 | 0 | 15808.1316 | 0 | 31387.3355 | 18391.2166 | 120760.3333 | 86560.9852
9 | 0 | 136653.3936 | 0 | 0 | 15721.1869 | 0 | 31387.3355 | 18223.4847 | 120002.4611 | 86057.7896
10 | 0 | 135901.7999 | 0 | 0 | 15634.7203 | 0 | 31387.3355 | 18056.6753 | 119248.7572 | 85557.3615
11 | 0 | 135154.34 | 0 | 0 | 15548.7294 | 0 | 31387.3355 | 17890.7834 | 118499.1987 | 85059.6858
12 | 0 | 134410.9911 | 0 | 0 | 15463.2114 | 0 | 31387.3355 | 17725.8039 | 117753.7627 | 84564.7474
13 | 0 | 133671.7307 | 0 | 46000 | 10086.1283 | 0 | 33320.9639 | 17078.3248 | 71012.4266 | 43847.9735
14 | 0 | 132936.5362 | 0 | 0 | 15293.5838 | 0 | 33320.9639 | 16915.1551 | 116275.1679 | 84066.429
15 | 0 | 132205.3852 | 0 | 0 | 15209.4691 | 0 | 33320.9639 | 16752.8828 | 115541.9641 | 83579.6122
16 | 0 | 131478.2556 | 0 | 0 | 15125.817 | 0 | 33320.9639 | 16591.503 | 114812.7929 | 83095.4729
17 | 0 | 130755.1252 | 0 | 0 | 15042.625 | 0 | 33320.9639 | 16431.0108 | 114087.6321 | 82613.9963
18 | 0 | 130035.972 | 0 | 0 | 14959.8906 | 0 | 33320.9639 | 16271.4013 | 113366.4598 | 82135.1679
19 | 0 | 129320.7742 | 0 | 0 | 14877.6112 | 0 | 33320.9639 | 16112.6697 | 112649.2539 | 81658.973
20 | 0 | 128609.5099 | 0 | 0 | 14795.7843 | 0 | 33320.9639 | 15954.8111 | 111935.9926 | 81185.3972
21 | 0 | 127902.1576 | 0 | 0 | 14714.4075 | 0 | 1933.6283 | 23644.6546 | 111226.6542 | 72867.5921
22 | 0 | 127198.6957 | 0 | 0 | 14633.4783 | 0 | 1933.6283 | 23488.5277 | 110521.2173 | 72399.2113
23 | 0 | 126499.1029 | 0 | 0 | 14552.9941 | 0 | 1933.6283 | 23333.2594 | 109819.6602 | 71933.4066
24 | 0 | 125803.3578 | 0 | 0 | 14472.9527 | 0 | 1933.6283 | 23178.8452 | 109121.9617 | 71470.1638
25 | 0 | 125111.4394 | 0 | 0 | 14393.3514 | 0 | 1933.6283 | 23025.2802 | 108428.1005 | 71009.4689

## 屋顶租赁年度账
年份 | 自用节省 | 售电含税 | 租金支出 | 更换 | 实缴增值税 | 结转进项 | 折旧 | 所得税 | 税前净流 | 税后净流 | 利息 | 本金 | 权益税后
1 | 0 | 163642.954 | 10800 | 0 | 0 | 28355.4684 | 31387.3355 | 21498.9533 | 136209.3292 | 114710.3759
2 | 0 | 162742.9178 | 10800 | 0 | 0 | 9632.8319 | 31387.3355 | 21299.2789 | 135307.0875 | 114007.8087
3 | 0 | 161847.8317 | 10800 | 0 | 8986.8302 | 0 | 31387.3355 | 21100.7026 | 134409.8082 | 104322.2754
4 | 0 | 160957.6686 | 10800 | 0 | 18517.2539 | 0 | 31387.3355 | 20903.2186 | 133517.4638 | 94096.9913
5 | 0 | 160072.4015 | 10800 | 0 | 18415.409 | 0 | 31387.3355 | 20706.8207 | 132630.0274 | 93507.7977
6 | 0 | 159192.0033 | 10800 | 0 | 18314.1243 | 0 | 31387.3355 | 20511.503 | 131747.4719 | 92921.8446
7 | 0 | 158316.4472 | 10800 | 0 | 18213.3966 | 0 | 31387.3355 | 20317.2596 | 130869.7704 | 92339.1142
8 | 0 | 157445.7068 | 10800 | 0 | 18113.2229 | 0 | 31387.3355 | 20124.0845 | 129996.8963 | 91759.5889
9 | 0 | 156579.7554 | 10800 | 0 | 18013.6002 | 0 | 31387.3355 | 19931.9718 | 129128.823 | 91183.251
10 | 0 | 155718.5667 | 10800 | 0 | 17914.5254 | 0 | 31387.3355 | 19740.9158 | 128265.524 | 90610.0829
11 | 0 | 154862.1146 | 10800 | 0 | 17815.9955 | 0 | 31387.3355 | 19550.9106 | 127406.9733 | 90040.0672
12 | 0 | 154010.373 | 10800 | 0 | 17718.0075 | 0 | 31387.3355 | 19361.9504 | 126553.1445 | 89473.1867
13 | 0 | 153163.3159 | 10800 | 46000 | 12328.5231 | 0 | 33320.9639 | 18690.6224 | 79704.0119 | 48684.8664
14 | 0 | 152320.9177 | 10800 | 0 | 17523.6454 | 0 | 33320.9639 | 18503.735 | 124859.5494 | 88832.169
15 | 0 | 151483.1527 | 10800 | 0 | 17427.2653 | 0 | 33320.9639 | 18317.8756 | 124019.7315 | 88274.5906
16 | 0 | 150649.9953 | 10800 | 0 | 17331.4154 | 0 | 33320.9639 | 18133.0383 | 123184.5326 | 87720.0789
17 | 0 | 149821.4203 | 10800 | 0 | 17236.0926 | 0 | 33320.9639 | 17949.2177 | 122353.9273 | 87168.617
18 | 0 | 148997.4025 | 10800 | 0 | 17141.2941 | 0 | 33320.9639 | 17766.4081 | 121527.8903 | 86620.1881
19 | 0 | 148177.9168 | 10800 | 0 | 17047.017 | 0 | 33320.9639 | 17584.6039 | 120706.3965 | 86074.7756
20 | 0 | 147362.9383 | 10800 | 0 | 16953.2584 | 0 | 33320.9639 | 17403.7997 | 119889.421 | 85532.3629
21 | 0 | 146552.4421 | 10800 | 0 | 16860.0155 | 0 | 1933.6283 | 25070.8237 | 119076.9388 | 77146.0996
22 | 0 | 145746.4037 | 10800 | 0 | 16767.2854 | 0 | 1933.6283 | 24892.0029 | 118268.9252 | 76609.637
23 | 0 | 144944.7985 | 10800 | 0 | 16675.0653 | 0 | 1933.6283 | 24714.1655 | 117465.3557 | 76076.1249
24 | 0 | 144147.6021 | 10800 | 0 | 16583.3525 | 0 | 1933.6283 | 24537.3063 | 116666.2059 | 75545.5472
25 | 0 | 143354.7903 | 10800 | 0 | 16492.144 | 0 | 1933.6283 | 24361.4198 | 115871.4514 | 75017.8876

## 分时与收入
项目 | 值
加权自用价 | 0.54704
self_saving_cny | 138834.8366
export_cny | 24808.1175
green_cny | 400.9905
subsidy_cny | 0
mechanism_adjustment_cny | 0